Trinkwasserenthärtungsanlage

# vollautomatische Pendel-Trinkwasserenthärtungsanlage elektronisch

bestehend aus:

2	Harzsäulen aus Fiberglas, inkl. Harzfüllung, Durchm. 552 mm, Höhe 1600-1630 mm.

1	5-Stufen Steuerventil Typ 9500 aus Rotguss, Anschluss 6/4"

1	integrierte elektronische Steuerung mit Reedkontakt-Wasserzähler

1	Adapter für 2. Säule

1	Verbindungsrohr für interne Verbindung zur 2. Säule

1	Salzlösebehälter aus Polyäthylen,

Durchm. 530 mm, Höhe 1000 mm

1	Sicherheitsschwimmer

Technische Daten der Anlage:

Ventil-Anschluss			6/4"

Dauerleistung bei 0 °dH		15 m³/h

Harzinhalt			250 Liter

Kapazität			700 m³/°dH

Salzverbrauch pro Regeneration	25 kg Tablettensalz

Tankgröße			400 Liter

Spülwasserverbrauch		1404 Liter

idealer Betriebsdruck in bar	von 	2 bis 6

zulässige Betriebstemperatur	4 – 40 °C

elektr. Anschluss			230 V/50 Hz

Betriebsspannung		24 V

Platzbedarf der Anlage	Höhe	1900 mm

Breite	2200 mm

Tiefe	900 mm

Fabrikat: Techem Wassertechnik GmbH

oder gleichwertiges: ............

| PA |  | L:___________ | S:___________ | EP:___________ | GP:___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Desinfektion mit Chlorproduktion

Für eine optimale Harzbettdesinfektion,

automatisch bei jeder Regeneration

Desinfektionseinheit – steril soft

Fabrikat: Techem Wassertechnik GmbH

oder gleichwertiges: ............

| PA |  | L:___________ | S:___________ | EP:___________ | GP:___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Verschneideventil 5/4“

Verschneideventile werden bei Anlagen mit größerem Wasserverbrauch eingesetzt und dienen zum Verschnitt von Weichwasser mit Hartwasser. Das   Armaturengehäuse besteht aus Rotguss.

Die Ventile werden in eine Bypassleitung eingebaut und halten die Verschnitthärte unabhängig von Entnahmemenge und Druckschwankungen weitgehend konstant.

Fabrikat: Techem Wassertechnik GmbH

oder gleichwertiges: ............

| PA |  | L:___________ | S:___________ | EP:___________ | GP:___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Tablettensalz

Für die Regenerierung des Harzes

12 x 25 kg Einwegsäcke

Fabrikat: Techem Wassertechnik GmbH

oder gleichwertiges: ............

| PA |  | L:___________ | S:___________ | EP:___________ | GP:___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Inbetriebnahme und Bedienereinweisung

Inbetriebnahme der bauseits installierten Anlage

Einstellen der Verschneidearmatur

Messen der betriebsrelevanten Parameter

Funktions- und Dichtheitsprüfung

Bedienereinweisung vor Ort

Kontrollfahrt nach 4-6 Wochen Betriebszeit

Fabrikat: Techem Wassertechnik GmbH

oder gleichwertiges: ............

| PA |  | L:___________ | S:___________ | EP:___________ | GP:___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |