Trinkwasserenthärtungsanlage

# vollautomatische Trinkwasserenthärtungsanlage elektronisch

bestehend aus:

1	Harzsäule aus Fiberglas, inkl. Harzfüllung, Durchm. 210 mm, Höhe 1122 - 1126 mm.

1	Mehrwegventil aus Noryl Typ 6700

1	elektronische Steuerung mit verzögerter Regeneration

1	automatischer Bypass zur Sicherstellung der Wasserversorgung während der Regeneration

1	Verschneideventil zur Aufhärtung des Weichwassers

1	Salzlösebehälter aus Polyäthylen,

Durchm. 470 mm, Höhe 680 mm

1	Sicherheitsschwimmer

Technische Daten der Anlage:

Ventil-Anschluss			1"

Dauerleistung bei 0 °dH		2,8 m³/h

Harzinhalt			28 Liter

Kapazität			78 m³/°dH

Salzverbrauch pro Regeneration	2,8 kg Tablettensalz

Tankgröße			100 Liter

Spülwasserverbrauch		146 Liter

idealer Betriebsdruck in bar	von 	2 bis 6

zulässige Betriebstemperatur	4 – 40 °C

elektr. Anschluss			230 V/50 Hz

Betriebsspannung		24 V

Platzbedarf der Anlage	Höhe	1350 mm

Breite	750 mm

Tiefe	500 mm

Fabrikat: Techem Wassertechnik GmbH

oder gleichwertiges: ............

| PA |  | L:___________ | S:___________ | EP:___________ | GP:___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Desinfektion mit Chlorproduktion

Für eine optimale Harzbettdesinfektion,

automatisch bei jeder Regeneration

Desinfektionseinheit – steril soft

Fabrikat: Techem Wassertechnik GmbH

oder gleichwertiges: ............

| PA |  | L:___________ | S:___________ | EP:___________ | GP:___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Anschlussblock 1“

Die Bypass-Strecke wird als kombinierte Anschlussarmatur für Enthärtungsanlagen mit integrierter Verschneideeinrichtung eingesetzt.

Sie besitzt 2 Ventile, mit denen der Zu- und Abfluss des Enthärters abgesperrt werden kann. Die Versorgung mit nicht enthärtetem Wasser kann in dieser Zeit durch das Bypassventil erfolgen.

Fabrikat: Techem Wassertechnik GmbH

oder gleichwertiges: ............

| PA |  | L:___________ | S:___________ | EP:___________ | GP:___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Tablettensalz

Für die Regenerierung des Harzes

4 x 25 kg Einwegsäcke

Fabrikat: Techem Wassertechnik GmbH

oder gleichwertiges: ............

| PA |  | L:___________ | S:___________ | EP:___________ | GP:___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Inbetriebnahme und Bedienereinweisung

Inbetriebnahme der bauseits installierten Anlage

Einstellen der Verschneidearmatur

Messen der betriebsrelevanten Parameter

Funktions- und Dichtheitsprüfung

Bedienereinweisung vor Ort

Kontrollfahrt nach 4-6 Wochen Betriebszeit

Fabrikat: Techem Wassertechnik GmbH

oder gleichwertiges: ............

| PA |  | L:___________ | S:___________ | EP:___________ | GP:___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |