Trinkwasserenthärtungsanlage

# vollautomatische Pendel-Trinkwasserenthärtungsanlage elektronisch

bestehend aus:

2	Harzsäule aus Fiberglas, inkl. Harzfüllung, Durchm. 304 mm, Höhe 1332-1338 mm.

1	5-Stufen Steuerventil Typ 9000 aus Rotguss, Anschluss 1"

1	integrierte elektronische Steuerung mit Reedkontakt-Wasserzähler

1	Adapter für 2. Säule

2	Druckschläuche für die interne Verbindung inkl. Messingdoppelnippel

1	Salzlösebehälter aus Polyäthylen,

Durchm. 530 mm, Höhe 1000 mm

1	Sicherheitsschwimmer

Technische Daten der Anlage:

Ventil-Anschluss			1"

Dauerleistung bei 0 °dH		2,8 m³/h

Harzinhalt			70 Liter

Kapazität			196 m³/°dH

Salzverbrauch pro Regeneration	7 kg Tablettensalz

Tankgröße			200 Liter

Spülwasserverbrauch		364 Liter

idealer Betriebsdruck in bar	von 	2 bis 6

zulässige Betriebstemperatur	4 – 40 °C

elektr. Anschluss			230 V/50 Hz

Betriebsspannung		24 V

Platzbedarf der Anlage	Höhe	1550 mm

Breite	1200 mm

Tiefe	500 mm

Fabrikat: Techem Wassertechnik GmbH

oder gleichwertiges: ............

| PA |  | L:___________ | S:___________ | EP:___________ | GP:___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Desinfektion mit Chlorproduktion

Für eine optimale Harzbettdesinfektion,

automatisch bei jeder Regeneration

Desinfektionseinheit – steril soft

Fabrikat: Techem Wassertechnik GmbH

oder gleichwertiges: ............

| PA |  | L:___________ | S:___________ | EP:___________ | GP:___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Verschneideventil 5/4“

Verschneideventile werden bei Anlagen mit größerem Wasserverbrauch eingesetzt und dienen zum Verschnitt von Weichwasser mit Hartwasser. Das   Armaturengehäuse besteht aus Rotguss.

Die Ventile werden in eine Bypassleitung eingebaut und halten die Verschnitthärte unabhängig von Entnahmemenge und Druckschwankungen weitgehend konstant.

Fabrikat: Techem Wassertechnik GmbH

oder gleichwertiges: ............

| PA |  | L:___________ | S:___________ | EP:___________ | GP:___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Tablettensalz

Für die Regenerierung des Harzes

4 x 25 kg Einwegsäcke

Fabrikat: Techem Wassertechnik GmbH

oder gleichwertiges: ............

| PA |  | L:___________ | S:___________ | EP:___________ | GP:___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Inbetriebnahme und Bedienereinweisung

Inbetriebnahme der bauseits installierten Anlage

Einstellen der Verschneidearmatur

Messen der betriebsrelevanten Parameter

Funktions- und Dichtheitsprüfung

Bedienereinweisung vor Ort

Kontrollfahrt nach 4-6 Wochen Betriebszeit

Fabrikat: Techem Wassertechnik GmbH

oder gleichwertiges: ............

| PA |  | L:___________ | S:___________ | EP:___________ | GP:___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |