Ausschreibungstext:

ProMinent Proportionaldosiergerät - Kontaktwassermessergesteuerte Dosieranlage

zur durchflußabhängigen Dosierung von Wirkstoffen.

Dosiergeräte schützen Rohrleitungen, Armaturen und Geräte, wie Boiler, Wasch- und Geschirrspülanlagen vor Korrosion und Kalkablagerung. Hier dosiert man Wirkstoffe wie Silikat, Phosphat oder Silikat-Phosphat-Gemische. Diese Wirkstoffe bilden eine Schutzschicht im Leitungsnetz und verringern die Aggressivität und Härteablagerung des Wassers.

Dosierstation, bestehend aus:

Magnet-Membran-Dosierpumpe Typ „beta“, mikroprozessorgesteuert,

Hubfrequenzverstellung über Drehknopf 0-100% in 10%-Schritten, elektronisch geregelt

Hublängenverstellung über Drehknopf 10-100%

Anschluß für zweistufigen Niveauschalter

Anschluß für externe Ansteuerung über Externkabel

Möglichkeit Intern/Extern-Betrieb.

Fördereinheit mit Entlüftungsmöglichkeit

Optional Störmelderelais abfallend

Werkstoff: PP, EPDM, Keramik

# Anschlüsse: 6 x 4 mm

Zubehör im wesentlichen bestehend aus:

- Kontaktwassermesser PN 16 - ablesbar

- mit Verschraubungen und Dichtungen

- mit aufgebauter oder getrennt installierter Dosierpumpe auf Konsole

- Kontakt-, Steuerkabel Länge 2m

- Sauggarnitur mit Fußventil und Niveauschalter, Saugleitung

- Dosierventil

- PE-Dosierleitung 6x4 mm

- Behälter 140l

Technische Daten:

Betriebstemperatur max:                   	40 °C

Elektrischer Anschluß:                      	 200-230V +/- 10 %, 50/60Hz

Dosierleistung (50-100%):             		77 - 153 ml/m3

Anlaufgrenze:				100 l/h

Saughöhe:				6m WS

Schutzart: 				IP 65

Hublängeneinstellung:                       	 30 - 100 %

Betriebsdruck max:                           	 bar

Durchfluß max:                                  	20 m3/h

Betriebsdruck max:                            	10 bar

Anschlußweite Wassermesser:          	R 1 1/2"-Zoll

Baulänge ohne Verschraubung:		300 mm

Druckverlust bei Nennbelastung:		0,5 bar

Impulsabstand:                                  	3 ltr

Dosierpumpentype:                          	 Beta____________

Leistungsaufnahme:			17W /0,3A

Einschaltspitzenstrom:			15 A

Fabrikat:                     ProMinent

Type:                           NG20-Beta__________________________